Odgovori na pitanja i prijedloge GS-a koji su pristigli van roka za zahtjeve i pojašnjenja u postupku prethodnog savjetovanja.

1. U projektantskom troškovniku u cjelini CNUS (centralni nadzorni upravljački sustav) pod

Pametni sustav za mjerenje energetskih pokazatelja naznačeno je „Mogućnost modularne

izvedbe kako bi se omogućio slobodan raspored elemenata unutar mjernog mjesta“.

Također, u troškovniku su navedene minimalne karakteristike za oba modula uz certifikate

koje je potrebno dostaviti za digitalni modul i za bežični komunikacijski modul, a ostavljena je

mogućnost upisa Tipa proizvoda, Proizvođača i Zemlje proizvodnje samo za jedan uređaj

odnosno samo za jedan modul.

Predlažemo korekciju ovog dijela Projektantskog troškovnika na način da se omogući unos

Tipa proizvoda, Proizvođača i Zemlje proizvodnje za oba modula (za digitalni modul i za

bežični komunikacijski modul) obzirom da su minimalne karakteristike, dimenzije modula,

traženi certifikati kao i mogućnost montaže proizvoda jasno opisani za jedan i za drugi

modul.

ODGOVOR:

Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te je u troškovniku omogućen unos za oba modula.

2. U projektantskom troškovniku u cjelini CNUS (centralni nadzorni upravljački sustav) pod

Pametni sustav za mjerenje energetskih pokazatelja i to za Bežični komunikacijski modul,

naznačeno je „Daljinsko upravljanje uključivanjem/isključivanjem sustava javne rasvjete“.

Ono što troškovnikom nije navedeno jest kojom funkcijom se uređaj služi za potrebe

upravljanja radom rasvjete (paljenje/gašenje).

Prijedlog je da pod Bežični komunikacijski modul uvrstite funkciju kojom se uređaj služi za

potrebe upravljanja javnom rasvjetom kako biste išli u korak sa smart city konceptom

odnosno samostalnim upravljanjem sustavom javne rasvjete, dok mogućnost udaljenog

offset-a preko Informacijske platforme osigurava značajan prostor za dodatnu uštedu i

optimizaciju energetske učinkovitosti.

Prijedlog: „Modul treba imati mogućnost funkcije Astro sata, ili godišnjeg programa rada

sukladno izlasku/zalasku sunca, za potrebe upravljanja radom rasvjete te mogućnost

udaljenog podešavanja vremenskog pomaka (offseta-a) paljenja/gašenja u odnosu na

izlazak/zalazak sunca“.

ODGOVOR:

Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te je u „02.4 - TABLICA - karakteristika ključne opreme CNUS-a i način dokazivanja jednakovrijednosti" dodatno pojašnjena tražena funkcionalnost CNUS-a.

3. Molimo da uvrstite prijedlog da se u Dokumentaciji o nabavi, a sukladno tome i u

Projektantskom troškovniku, omogući provjera tehničkih i funkcionalnih karakteristika

opreme (svjetiljki i centralnog nadzorno upravljačkog sustava) za ekonomski najpovoljnijeg

ponuditelja, a prije konačne odluke o odabiru. Prema našem iskustvu sudjelovanja u

postupcima javne nabave nerijetko smo svjedočili situacijama gdje ponuđač ili proizvođač

izjavom potvrđuju tražene tehničke i funkcionalne karakteristike opreme, no u samoj isporuci

ili konačnoj izvedbi tražene karakteristike i funkcionalnosti izostaju. Zbog osiguranja

transparentnog zadovoljavanja vaših tehničkih karakteristika i funkcionalnosti opreme u

postupku javne nabave, a prije same odluke o odabiru, predlažemo da u Dokumentaciji o

nabavi i Projektantskom troškovniku uvrstite slijedeće:

„Naručitelj zadržava pravo provjere traženih tehničkih i funkcionalnih karakteristika

ponuđene opreme i Informacijske platforme od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja, a u

svrhu dokazivanja sukladnosti ponuđene opreme za zahtjevima Troškovnika:

- Naručitelj može zatražiti dostavu uzorka svjetiljke za svaki opisani profil kako bi mogao

provjeriti istinitost podataka iz tehničke dokumentacije (svjetlotehnički proračun izvršen u

standardiziranom široko dostupnom softverskom paketu, RELUX ili DIALUX, u formatu

kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz projekta (geometrijske

veličine i svjetlotehničke veličine; datoteka sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT

datoteka) primijenjene optike nuđene svjetiljke). Naručitelj ima pravo provjeriti

dostavljeni uzorak svjetiljke u laboratoriju koji je akreditiran prema zahtjevima norme

ISO/IEC 17025.

- Naručitelj može zatražiti Ponuditelja da na poziv Naručitelja, u roku od 5 (pet) dana,

dokaže tražene zahtjeve troškovnika demonstracijom ponuđenog centralnog nadzorno

upravljačkog sustava (pametni sustav za mjerenje energetskih pokazatelja i informacijska

platforma (softver)) na lokaciji Naručitelja. Demonstracijom ponuđenog centralnog

nadzorno-upravljačkog sustava potrebno je dokazati tražene tehničke i funkcionalne

karakteristike mjerne opreme i Informacijske platforme kako je navedeno u zahtjevima

Troškovnika.

Ponuda ponuditelja koji ne dokaže sukladnost ponuđene opreme (svjetiljke, pametni

sustav za mjerenje energetskih pokazatelja i informacijska platforma) ocijenit će se kao

nepravilna.

ODGOVOR:

Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Smatramo kako za svjetiljke nije potreba dostava uzoraka pošto se kao način dokazivanja za gotovo sve karakteristike koje se može ispitati traži certifikat ili izvješće o laboratorijskom ispitivanju potvrđen od akreditiranog tijela za pojedinu vrstu ispitivanja te se navedeni dio oko potrebe za dostavom uzoraka svjetiljki ne prihvaća.

Prihvaća se prijedlog oko demonstracije funkcionalnosti CNUS-a te je u dokumentaciju za nadmetanje dodan dokument „02.4 - TABLICA - karakteristika ključne opreme CNUS-a i način dokazivanja jednakovrijednosti" u kojem su specificirane tehničke karakteristike i tražene funkcionalnosti opreme CNUS-a te način dokazivanja jednakovrijednosti.

4. U Dokumentaciji o nabavi i to u dokumentu TABLICA – karakteristika ključne opreme i

način dokazivanja jednakovrijednosti, naznačeno je da se karakteristike proizvoda poput

Stupanj zaštite svjetiljke minimalno IP66 i Otpornost na mehaničke udare minimalno IK09

dokazuju ENEC+ certifikatom te Certifikatom o otpornosti na prodor vode i prašine odnosno

certifikatom o otpornosti na mehaničke udare. Obzirom da se ENEC+ certifikatom ne ispituje

stupanj IP ili IK zaštite, molimo brisanje navedenih certifikata iz dokaza jednakovrijednosti za

navedene tehničke karakteristike. Stupanj zaštite svjetiljke kao i otpornost na mehaničke

udare ispituju se, sukladno pravilima struke, prema relevantnim normama stoga se jedino

Certifikat o otpornosti na prodor vode i prašine prema EN 60598-1:2015 i EN 60529:1991 ili

jednakovrijedno, potvrđen od tijela akreditiranog za certificiranje prema navedenoj direktivi

sukladno zahtjevima norme EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno), odnosno Certifikat o

otpornosti na mehaničke udare minimalno IK09 prema EN 62262:2002 ili jednakovrijedno,

potvrđen od tijela akreditiranog za certificiranje prema navedenoj direktivi sukladno

zahtjevima norme EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno), mogu smatrati relevantnim

dokazima jednakovrijednosti.

Sukladno navedenom, predlažemo korekciju kako je niže navedeno.

ODGOVOR:

Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.